Рис. 9. Аэродинамические характеристики  ВКК-315

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Вентилятор канальный круглый ВКК-______________,

заводской номер № __________________,

изготовлен и принят в соответствии с требованиями ТУ 4861-025-54365100-2008.

Вентилятор имеет сертификат соответствия № РОСС RU.ME05.Н07524  от 28.04.2008г., выданный органом по сертификации электрических машин, трансформаторов, электрооборудования и приборов (АНО "НТЦ" ОС ЭЛМАТЭП").

Дата изготовления     апрель    2010 года.                 М.П._________

подпись

### П А С П О Р Т

ВЕНТИЛЯТОРЫ

КАНАЛЬНЫЕ  КРУГЛЫЕ

ТУ 4861-025-54365100-2008

Санкт- Петербург

###### Убедительно просим Вас перед вводом

изделия в эксплуатацию внимательно

изучить данный паспорт!

###### Ваши замечания и предложения присылайте по адресу

195279, Санкт- Петербург,  шоссе Революции, 90

тел. (812) 301-9940, (812) 327-6381, факс (812) 327-6382

Сервис-центр: тел. (812)493-35-98

Internet: http://www.teplomash.ru

Рис. 7. Аэродинамические характеристики  ВКК-200

Рис. 8. Аэродинамические характеристики  ВКК-250

-9-

Рис. 5. Аэродинамические характеристики  ВКК-125

Рис. 6. Аэродинамические характеристики  ВКК-160

-8-

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Вентиляторы канальные круглые предназначены для перемещения воздуха или других невзрывоопасных, неагресивных газовых смесей с температурой от минус 40 до 40 0С, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, с концентрацией пыли и других твердых примесей не более 10мг/м3.

1.2. Климатическое исполнение вентиляторов У2 по ГОСТ 15150-69 (температура окружающей среды от минус 40 до 40 0С).

1.3. В месте установки вентиляторов среднеквадратическое значение виброскорости от внешних источников вибрации не должно превышать 2 мм/с.

1.4. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой,   IP44.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Общий вид вентиляторов, их габаритные, присоединительные и установочные размеры приведены на рис.1 и в табл.1.

2.2.  Аэродинамические и технические характеристики вентиляторов приведены в таблице 2 и на рис. 4- при номинальных условиях:

- плотность  воздуха 1,2 кг/м3

- барометрическое давление  101,4 кПа

- температура  200С

- относительная влажность   50%

2.4. Следует помнить, что при отрицательной температуре всасываемого воздуха нагрузка на электродвигатель возрастает, частота вращения внешнероторного двигателя снижается, а вместе с ней происходит трудно предсказуемое изменение аэродинамической характеристики.

2.5. Средняя квадратическая  виброскорость не более 6,3 мм/с.

3. УСТРОЙСТВО

3.1. Вентилятор состоит из корпуса, рабочего колеса, установленного на внешнероторном электродвигателе и клеммной коробки (рис. 1).

3.2. Корпус вентилятора изготовлен из оцинкованной стали.

3.3. Внешнероторный двигатель – асинхронный, однофазный, конденсаторный.

3.4. Клеммная коробка выполнена из адаптированного несгораемого поливинилхлоридного волокна, гарантирующего безопасность в использовании.

3.5. На цилиндрической поверхности корпуса вентилятора (рис.1) имеются две пары отверстий для крепления вентилятора, как показано на рис.3.

-1-

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

4.1. Вентилятор                                                                                   1шт.

4.2. Крепеж                                                                                          1 компл.

4.3. Паспорт                                                                                         1шт.

4.4. Тара

5.УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. При эксплуатации вентилятора необходимо соблюдать правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) и межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001).

5.2. Работы по обслуживанию вентилятора должен проводить специально подготовленный электротехнический персонал.

5.3. Во всех случаях работник, включающий вентилятор, обязан предварительно принять меры по прекращению всяких работ по обслуживанию (ремонту, очистке и др.) данного вентилятора и его двигателя  и оповестить персонал о пуске.

5.4. Воздуховоды должны иметь устройство, предохраняющее от попадания в вентилятор посторонних предметов.

5.5. Монтаж электрооборудования, а также заземление его и вентилятора производится в соответствии с "Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ). Сопротивление между  заземляющим болтом и каждой доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью вентилятора, которая может оказаться под напряжением, не должно превышать 0,1 Ом.

5.6. Обслуживание и ремонт вентилятора допускается производить только после отключения его от электросети и полной остановки вращающихся частей.

5.7. При испытаниях, наладке и работе вентилятора всасывающее и нагнетательное отверстия должны быть ограждены так, чтобы исключить травмирование людей.

5.8. В процессе эксплуатации, необходимо систематически проводить профилактические осмотры и техническое обслуживание вентилятора. Особое внимание следует обратить на зазоры между рабочим колесом и корпусом, на состояние рабочего колеса, его износ, на повреждение лопаток, на состояние заземления вентилятора и двигателя.

6. ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ

6.1 При установке, монтаже и запуске в эксплуатацию необходимо соблюдать правила технической эксплуатации электроустановок

-2-

Таблица 2. Технические характеристики вентиляторов.

| Вентилятор | Пара метры питающей сети, В/Гц | Частота вращения, об/мин | Мощность потребляемая, Вт | Ток, А | Максимальное давление, Па | Максимальная производительность, м3/час | Уровень звука излучения (давление) на расстоянии 1 м*, дБ(А) | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВКК-100 | 220/50 | 2360 | 77 | 0,35 | 327 | 248 | 55 | 2,8 |
| ВКК-125 | 220/50 | 2380 | 88 | 0,41 | 340 | 360 | 55 | 2,6 |
| ВКК-160 | 220/50 | 2480 | 127 | 0,60 | 388 | 580 | 55 | 3,8 |
| ВКК-200 | 220/50 | 2445 | 178 | 0,84 | 536 | 1030 | 58 | 4,4 |
| ВКК-250 | 220/50 | 2550 | 181 | 0,84 | 595 | 1100 | 58 | 4,7 |
| ВКК-315 | 220/50 | 2625 | 163 | 0,75 | 498 | 1500 | 58 | 5,4 |

*  со стороны всасывания при максимальной производительности

Рис. 3. Пример установки вентилятора.

Рис. 4. Аэродинамические характеристики  ВКК-100

-7-

завод-изготовитель и вызвать его представителя для участия в продолжении приемки и составления двустороннего акта. При нарушении потребителем (заказчиком) правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации продукции претензии по качеству не принимаются.

Рис. 1.

Таблица 1. Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов.

| Вентилятор | А | В | С | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм |
| ВКК-100 | 100 | 242 | 20 | 186 | 15 |
| ВКК-125 | 125 | 243 | 25 | 189 | 22 |
| ВКК-160 | 160 | 345 | 27 | 228 | 27 |
| ВКК-200 | 200 | 345 | 27 | 228 | 29 |
| ВКК-250 | 250 | 345 | 27 | 228 | 29 |
| ВКК-315 | 315 | 400 | 27 | 259 | 29 |

Рис. 2. Схема подключения вентилятора.

-6-

потребителей (ПТЭЭП) и межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001).

6.2 К установке и монтажу вентиляторов допускается квалифицированный,  специально подготовленный электротехнический персонал.

6.3. Монтаж.

6.3.1. Произвести внешний осмотр вентилятора. При обнаружении повреждений, дефектов, полученных в результате неправильных транспортировки и хранения, ввод вентилятора в эксплуатацию без согласования с заводом-изготовителем не допускается. В целях предотвращения разбалансировки запрещается демонтаж вращающихся частей вентилятора без согласования с заводом- изготовителем.

6.3.2. Убедиться в легком и плавном (без касаний и заеданий) вращения рабочего колеса.

6.3.3. Проверить сопротивление изоляции вентилятора. Сопротивление должно быть не менее 20 МОм.

6.3.4. Подключить вентилятор в соответствии со схемой  (рис. 2). Заземлить вентилятор.

6.3.5. Соединить впускной и выпускной патрубки непосредственно с воздуховодом, закрепить зажимом, устойчиво зафиксировать на подвеске (рис. 3).

6.4. Пуск вентилятора.

При пуске вентилятора и во время его действия все работы на воздуховоде, вентиляторе (осмотр, очистка и т.п.) должны быть прекращены. Для проверки работоспособности смонтированного вентилятора производят пробный пуск. Перед пуском вентилятора необходимо:

а) проверить надежность присоединения питающего кабеля к зажимам коробки выводов и закрепление зажима заземления;

б) включить двигатель, измерить ток  электродвигателя, ток не должен превышать номинальное значение, указанное на шильде или в паспорте. Во избежание перегрева запрещена работа канального вентилятора в закрытом состоянии (при закрытых заслонках).

в) проверить работу вентилятора в течение часа, при отсутствии посторонних стуков, шумов, повышенной вибрации и других дефектов вентилятор включается в нормальную работу.

6.5. При  выполнении  работ  необходимо  соблюдать  меры  безопасности,  указанные  в  разделе  5.

6.6. Для обеспечения длительного срока службы рекомендуется закрепить воздушный фильтр перед вентилятором. Класс очистки фильтра не ниже G3.

6.7. Внимание! Работа вентилятора без входного фильтра в условиях запыленности приводит к выходу его из строя и потере гарантии.

-3-

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. Для обеспечения бесперебойной и эффективной работы вентилятора и повышения его долговечности необходимо осуществлять правильный и регулярный технический уход, а также проводить необходимые работы, обеспечивающие нормальное техническое состояние вентиляторов.

7.2. Устанавливаются следующие виды технического обслуживания вентилятора:

техническое обслуживание №1 (ТО-1) через 150-170ч. работы вентилятора;

техническое обслуживание №2 (ТО-2) через 600-650ч. работы вентилятора;

техническое обслуживание №3 (ТО-3) через 2500-2600ч. работы вентилятора;

7.3. Все виды технического обслуживания проводятся по графику вне зависимости от технического состояния вентилятора.

7.4. Уменьшать установленный объем и изменять периодичность технического обслуживания не допускается.

7.5. Эксплуатация и техническое обслуживание вентилятора должны осуществляться персоналом соответствующей квалификации.

7.6. При техническом обслуживании №1 проводятся:

а) внешний осмотр вентилятора с целью выявления механических повреждений;

б) проверка состояния винтовых  соединений;

в) проверка надежности крепления заземления вентилятора и двигателя.

7.7. При техническом обслуживании №2 проводятся:

а) техническое обслуживание №1;

б) проверка состояния и крепления рабочего колеса;

в) проверка уровня вибрации; средняя квадратическая виброскорость вентилятора не должна превышать 6,3мм/с.

7.8. При техническом обслуживании №3 проводятся:

а) техническое обслуживание №2;

б) проверка (визуальная) состояния внешних лакокрасочных покрытий и их обновление (при необходимости);

в) очистка внутренней полости вентилятора (в том числе рабочего колеса) от загрязнений;

г) проверка надежности крепления электродвигателя к кронштейнам и вентилятора к воздуховодам.

7.9. Текущий ремонт предусматривает устранение мелких дефектов и неисправностей вентилятора, проверку затяжки крепежных соединений, устранение выявленных неплотностей и т.п. и проводится

во время технических обслуживаний.

7.10. Учет технического обслуживания.

-4-

| Дата | Количество часов работы с начала эксплуатации или после ремонта | Вид технического ремонта | Замечание о техническом состоянии изделия | Должность, фамилия, подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание: форму заполняет предприятие-потребитель

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1. Вентилятор транспортируется в собранном виде в упаковке

8.2. Вентиляторы могут транспортироваться без ограничения расстояний автомобильным, железнодорожным, речным и морским транспортом по правилам, действующим на указанном виде транспорта.

8.3. При получении вентилятора необходимо проверить комплект

поставки и убедиться в отсутствии механических повреждений.

8.4. Хранить вентилятор следует в местах, защищенных от действия

атмосферной влаги, пыли.

8.5. При длительном хранении необходимо осматривать вентилятор через каждые 6 месяцев.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Гарантийный срок эксплуатации вентиляторов при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

9.2 Гарантийный и послегарантийный ремонт вентилятора осуществляется на заводе-изготовителе по предъявлению гарантийного талона со штампом торговой организации  и паспорта на изделие.

РЕКЛАМАЦИИ БЕЗ ТЕХНИЧЕСКОГО АКТА И ПАСПОРТА НА ИЗДЕЛИЕ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!!

Гарантийный и послегарантийный ремонт

осуществляется по адресу:

195279, Санкт-Петербург, шоссе Революции, 90

11. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Приемка продукции производится потребителем в соответствии с "Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по  качеству". При обнаружении несоответствия качества, комплектности и т.п. потребитель должен уведомить

-5-

# Text boxes

ВКК-315

ВКК-200

ВКК-250

ВКК-125

ВКК-160

ВКК-100